小庄路（李家塘路-虹景路）、中吴大道北侧、龙游河东侧地块等工程PE管采购技术文件

- 采购内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 材料编码 | 单价（含税） （元/米） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE管Φ25 | 米 | 0401010301000001 | 2.6 |
| 2 | PE管Φ32 | 米 | 0401010401000001 | 4 |
| 3 | PE管Φ40 | 米 | 0401010501000001 | 6.5 |
| 4 | PE管Φ50 | 米 | 0401010601000001 | 10 |
| 5 | PE管Φ63 | 米 | 0401010701000001 | 14 |
| 6 | PE管Φ70 | 米 | 0401011820000001 | 13 |
| 7 | PE管Φ75 | 米 | 0401010801000001 | 18.5 |
| 8 | PE管Φ90 | 米 | 0401010901000001 | 26 |
| 9 | PE管Φ110 | 米 | 0401011001000001 | 38.3 |
| 10 | PE管Φ160 | 米 | 0401011101000001 | 66.8 |

二、PE管相关要求

（一）管材的技术要求

1.管材材质为LLDPE，薄膜级聚乙烯，标号7042，高压低密度聚乙烯管。

2.验收标准：外径允许误差正负1mm，壁厚允许误差正负0.2mm，超过标准即为不合格产品。

（1）  PE管Φ25    外径Φ25    壁厚2.5mm

（2）  PE管Φ32    外径Φ32    壁厚3mm

（3）  PE管Φ40    外径Φ40    壁厚4mm

（4）  PE管Φ50   外径Φ50    壁厚5mm

（5）  PE管Φ63   外径Φ63    壁厚5.5mm

（6）  PE管Φ70   外径Φ70    壁厚4.5mm

（7）  PE管Φ75   外径Φ75    壁厚6mm

（8）  PE管Φ90   外径Φ90    壁厚7mm

（9）  PE管Φ110  外径Φ110   壁厚8.5mm

（10） PE管Φ160  外径Φ160  壁厚10mm

3.其他指数必须符合GB/T 13663.1-2017 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则； GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材标准。尤其是材料密度需满足GB/T 13663.1-2017 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则中表2内要求。

4.每件管材上必须用不易退色材料标注规格、米数刻度、生产日期和生产厂家名称。

三、交货与验收

1.此次投标材料数量为暂定数量，实际数量应根据经监理和甲方签字确认的数量确定。

2.供需双方、监理共同将依据有关规定，对货物进行验收，并签字确认。

3.中标单位如在招标单位规定的时间内未及时交出货物，招标单位将根据实际情况扣除相应的履约金。

4.投标单位应具备黑色、白色、红色、绿色、黄色等管材颜色的生产能力；管材具体颜色待中标后可根据业主通知要求供货。

四、PE管检测要求

1.颜色：管材的色泽应均匀一致，采用白、红、绿、黄、黑五种颜色。

2.外观：管壁不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质，管内壁应光滑。

3.尺寸及偏差：

（1） 长度用精度5mm的尺测量，只允许存在正偏差。

（2） 平均外径及偏差按GB/T 8806规定进行。

（3） 最小内径：取三个试样，用精度为0.02mm的游标卡尺测量每个试样同一断面各处外径，找到最小值。用测量结果计算偏差。取三个试样测量值偏差最大为测量结果。需符合GB/T 8806规定要求。

（4） 同一截面	壁厚偏差：取三个试样，按GB/T 8806规定测量实壁管同一断面的最大和最小壁厚，用最大壁厚减最小壁厚，除以最大壁厚，为同一截面壁厚偏差。取三个试样测量值偏差最大的为测量结果。需符合GB/T 8806规定要求。

4.管材的物理力学性能应符合下表的要求。

| 项目 | 技术指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 拉伸强度 | ≥8MPa | 按GB/T 8804.2规定测定 |
| 断裂伸长率 | ≥350% | 按GB/T 8804.2规定测定 |
| 纵向回缩率 | ≤3.0% | 按GB/T 6671.2测定 |

5.卖方应提供所用原材料的规格、产地、厂家，并提供相关证明。所有原材料应为全新料。