- 灯具技术文件

- (2025年5月30日)

- 一、清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 合计（元） | 防水要求 | 编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12W LED 壁灯(3000K) | 14 | 套 | 1152 | 16128 | IP65 | 0201311230000001 |

- 二、投标须知

- （一）常规要求

- 1.报价

- (1)灯具报价含驱动电源、分控、信号放大器、常规支架（10cm及以内）、常规遮光板（与灯具一体化并与灯具长度相同，宽度6cm以内）、防坠落钢丝绳、灯具安装完毕所需所有螺栓、螺帽、防松垫片（包括灯具自带螺栓和安装用螺栓）、室外防水UTP超五类网络电缆、水晶头，具体的数量、型号、颜色等参数应当与采购单位提供的技术性文件一致或由采购单位审核确认。

- (2)所有投光灯类灯具必须按照采购方要求，可加装磨砂玻璃、扁光玻璃、布纹玻璃等。价格含在投标报价中。

- (3)灯与灯之间的电源的插拔件、连接线(1.5 米及以内)、公母头、三通等线缆及辅材由投标单位提供，价格含在灯具投标价格中，具体规格和数量应当满足主采购合同中相应数量灯具的安装。

- (4)灯具效果调试等事宜的全部费用含在灯具投标价格中。

- (5)主控、非常规支架、非常规遮光板的价格，不含在灯具报价中。

- (6)由于中标单位的原因造成灯具及配件的质量、效果不符合要求的，所产生的返工更换等全部费用含在灯具投标价格中。造成误工延期的，承担相应误工费用。

- (7)报价包含运输至采购单位仓库或采购单位指定地点入库检验的相关费用。在运输、装卸等环节，必须做好成品保护，确保货物完好无损。关于灯具的运输、装卸、组装、成品保护等相关费用含在投标报价中。

- (8)采购单位施工期间提供的调试、配合服务等现场配合工作所产生的费用含在投标报价中。

- （二）服务要求

- 1.深化设计

中标单位应根据采购单位提供的相关资料深化设计，根据照明效果和施工图，深化控制系统图，按现场实际需求明确分控、信号放大器等控制设施设备的数量和安装方式。按现场实际需求深化灯具安装方式，按灯具性能适配相应的驱动电源型号及数量，按现场实际需求深化电源安装方式，并通过采购单位最终确认。

- 2.供货要求

灯具、配件和附件等应同时提供，未同时供货的视为未按要求供货，其中灯具、支架、防坠落装置应是已组装状态。批量供货前，灯具样品（外观、效果、检测报告等灯具技术参数）应通过采购单位最终确认。

- 3.施工过程中的服务

中标单位需明确现场服务的技术人员名单。在采购单位施工期间提供调试、配合服务工作，人员数量和调试进度应符合现场需求，否则由此产生的误工等费用从质保金中扣除，中标单位的响应时间为24小时。

- 三、技术通则要求

- （一）灯具应符合的技术标准

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他国家及江苏省现行标准规范、图集等；以及相关的灯具的现行的国家规范和标准。

- 1.GB7000.1灯具 第1部分：一般要求与试验。

- 2.GB7000.203灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具。

- 3.GB7000.7投光灯具安全要求。

- 4.GB7000.10固定式通用灯具安全要求。

- 5.GB 4208外壳防护等级（IP代码）。

- 6.GB17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。

- 7.GB17625.1电磁兼限值谐波电流发射限值容。

- 8.GB/T18595一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求。

- 9.GB l7625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)。

- 10.QB/T1551灯具油漆涂层。

- 11.QB/T3741灯具电镀、化学覆盖层。

- 12.GB/T33721 LED灯具可靠性试验方法。

- 13.CJJ45 城市道路照明设计标准。

- 14.JGJ/T 163 城市夜景照明设计规范。

- （二）灯具通则要求

- 1.一般要求

- (1)技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

- (2)本次招标所涉及的所有灯具外观，仅供参考。投标单位应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，或取得专利权人的授权。采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。

- (3)室外的螺杆、螺栓、垫片必须使用304/2B 不锈钢材质。

- (4)所有投光灯类灯具应因地制宜，按需配置防眩光遮罩、挡板或遮光格栅，并保证灯具整体的美观性和适配性，避免眩光和光污染。中标单位必须按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。

- (5)所有投光灯类灯具必须按照采购方要求，可加装磨砂玻璃、扁光玻璃、布纹玻璃等。

- (6)中标后，中标单位踏勘现场，根据灯具安装条件，深化灯具颜色安装支架等配件的设计，按照采购单位的要求和项目具体的实施情况及时调整。所有灯具提供灯具样品，经采购单位目视检验最终确认后，才能按照灯具订单批量提供灯具，并提供灯具安装说明书。

- (7)中标后灯具供应阶段，灯具抽样由采购单位送国家级权威机构检测(国家市场监督管理总局，网址http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)。

- (8)灯具的工作环境温度：-20℃～+60℃。湿度：0%～90%。在此工作温度、湿度下灯具可连续正常工作，并符合相应的国家灯具规范。

- 2.LED光源要求

- (1)该类灯具的主要原材料光源封装颗粒品牌推荐科锐（CREE）、飞利浦（PHILIPS）、欧司朗（OSRAM）、日亚（NICHIA）。

- (2)LED单色芯片的色差必须符合下表的要求：

| 序号 | 色温/色彩 | 偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3000K | ±100K |

- (3)白光LED灯具的色容差应符合以下规定：同型号白光LED灯具，色容差≤5SDCM。若灯具详细参数中另有规定，则按规定实施。

- (4)LED光源应满足拥有LM-80认证，光源寿命≥5万小时。若灯具详细参数中另有规定，则按规定实施。

- (5)LED颗粒的显色指数（CRI）：白光LED一般显色指数Ra≥80，且R9＞0。若灯具详细参数中另有规定，则按规定实施。

- 3.LED灯具输入电压要求

- (1)详细参数标明输入电压为220V的灯具为内置驱动电源。详细参数未标明输入电压的为外置驱动电源集中供电。

- (2)详细参数未标明输入电压的，其输入电压必须为DC24V。详细参数标明输入电压的，按详细参数执行。

- 4.外观及结构要求

- (1)外观质量：灯具的表面应光滑，以防污物堆积和便于清洗;无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

- (2)外形尺寸：允许偏差范围标明区间的灯具尺寸在要求范围内为满足要求；未标明尺寸允许偏差范围的灯具尺寸上下浮动10%为满足要求。大功率投光灯（≥50W）需结合安装位置合理控制灯具重量，经采购单位确认后批量供货。

- (3)产品：未标明尺寸允许偏差范围的按照GB-T1804的精度M级别标准执行。

- (4)灯具应安装方便，灯具出线方式不能影响现场安装。投光类灯具安装角度应能灵活调节。确定安装角度后，灯具有锁死固定功能。灯具应有特设的导线出(入)口密封装置。灯具内应有电源接线端子，外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。灯具应配备一个耐温度骤变、废气、烟雾和其他化学物质的钢化玻璃罩。

- (5)所有LED灯具引出线线径应符合GB7000.1（灯具 第1部分：一般要求与试验）的要求，引出线长度按照现场安装情况提供，确保灯与灯之间连线符合最优化。一个回路的灯具可成串提供，灯具引出线满足现场安装要求。芯线颜色必须符合国标要求，且有明显区别。

- (6)有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4-4（电磁兼容-第4-4部分:试验和测量技术-电快速瞬变脉冲群抗扰度试验）的检测标准。

- (7)明装灯具及其安装附件及嵌装灯具的颜色纹理需与背景墙面颜色一致，由采购单位确定色卡号。

- (8)灯具必须采用结构防水，防护等级不应低于IP65，嵌入式地埋灯具防护等级IP65-IP67，水下灯具防护等级不应低于IP68。灯具防尘防水等级（IP等级）指：防水接头、接线、匹配电源、灯具四部分的防尘防水等级。公母头、三通等辅材的防护等级高于IP65。

- (9)公母接头要求:①采用金属头实心针。②线缆内部芯橡胶圆线应采用耐温为-40℃～105℃、阻燃为UL-VW0的安全材质。③线材电缆应具备国标3C认证及美标UL认证，线缆内部芯电线线径不低于0.75平方。④接触件材质为阻燃尼龙，无论在任何情况下都无法燃烧融化，安全系数高。⑤制作工艺采用一体式注塑成型，无灌胶，接头材质具有PVCR0HS环保认证。

- 5.材料要求

- (1)所有要求为不锈钢的材质，必须采用304/2B不锈钢标号；所有要求为铝材的，必须采用高镁防锈3404标号或同等、优于该材料。灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

- (2)灯具结构式防水，严禁外部打胶。灯具密封圈需采用抗老化硅橡胶圈或同等、优于该材料。应耐温、耐老化和耐道路上可能出现的腐蚀性气体，并应方便更换。

- (3)灯具的插销、铰链、螺钉和其他外部构件应用304/2B不锈钢或高镁防锈3404铝合金，其安装构件应不受混凝土的化学反应腐蚀。膨胀管、膨胀螺栓（含螺栓、胀管、平垫圈、弹簧垫和六角螺母等）必须采用不锈钢304/2B材料，且不受混凝土的化学反应腐蚀。

- 6.耐腐蚀性要求

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具上的涂层部件，涂层应符合QB/T 1551（《灯具油漆涂层》国家标准）中II类（恶劣的使用环境，如含有工业废气或盐分，潮湿的使用场所）使用条件的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741（《灯具电镀、化学覆盖层》轻工行业标准）中Ⅲ类（严酷的使用条件，如空气中含有工业废气或盐分潮湿的环境）使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。亚克力材料部分保证5年不发黄。

- 7.电磁兼容要求

- (1)灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

- (2)灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

- (3)灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

- (4)LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。

- 8.灯具寿命、光衰、散热等要求

- (1)灯具在正常工作达3千小时时，其光通维持率不应低于96%；在正常工作达6千小时时，其光通维持率不应低于92%；在正常工作达2.5万小时，其光通维持率不应低于70%（光衰超过70%即视为灯具失效）。

- (2)灯的初始光通量（灯具入库或到达安装现场的时间点）可由制造商或销售商标称，但其标称值的100%≤实测值≤标称值的105%。

- (3)所有LED灯具外壳温度满载负荷2小时候后，最高温度升高≤30℃。现场安装后抽检灯具的外壳温度。芯片引脚满载2小时后，最高温度升高≤60℃。

- (4)LED电路板封装不得存在明显瑕疵，从而导致灯具的绝缘、抗腐蚀、短路等问题，电路板不得使用电解电容。

- (5)LED灯具在额定电压和额定频率下工作时，其实际消耗的功率与额定功率之差不得大于10%

- （三）灯具附属驱动电源（开关电源）技术通则

- 1.说明

灯具必须按照采购单位要求，提供全部驱动电源。

所有灯具附属驱动电源的深化设计，相关参数按照下表执行：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深化设计 | 中标单位根据现场安装条件优化使用方案，由业主最终确认。 |
| 2 | 型号 | 中标单位深化，采购单位确认。 |
| 3 | 输出属性 | 详细参数输入电压标明为220V的灯具为内置驱动电源。 |
|  |  | 工作电压为24V的灯具,必须采用外置驱动电源。 |
| 4 | 功率 | 根据现场合理配置。 |
| 5 | 功率因数 | ≥0.9 |
| 6 | 3C认证 | 有 |
| 7 | 效率 | ≥90% |
| 8 | 防护等级 | ≥IP67 |
| 9 | 电磁兼容 | 合格 |

2.灯具附属驱动电源技术要求

- (1)品牌推荐使用茂硕、英飞特、台湾明纬、欧司朗（OSRAM）、飞利浦（PHILIPS）、诚联、创联（排名不分先后）。

- (2)详细参数输入电压标明为220V的灯具为内置驱动电源。详细参数输入电压为24V的灯具为外置恒压驱动电源集中供电。

- (3)电源必须符合国家相关标准。小于70W的灯具必须配置恒压驱动电源。所有LED灯具必须结合现场安装条件配置适当的防水驱动电源（含内置电源）≥IP67。根据具体灯具要求配置内置或外置。该电源必须为灯具标配，不得随意更换。

- (4)外置驱动电源、内置外露驱动电源应考虑一体式防水和散热。

- (5)单颗芯片功率不小于1W的大功率LED灯具电源要有过载过压短路保护，自动温控保护。

- (6)外置驱动电源集中供电时，所提供的电源必须满足现场实际安装需要，每个电源的功率根据现场条件，由设计及采购单位确定。

- (7)外置驱动电源：输入交流电压220VAC，输出直流电压24V（以灯具技术参数为准）；输入输出引出线长不低于0.3米，防护等级IP67，防雷等级线对线4KV、线对地6KV，无风扇设计，自然风冷。驱动电源效率不低于90%，有短路、过电流、过电压、过温度保护。功率因素不小于0.9，安规和电磁兼容符合相关国家、国际标准。

- (8)外置驱动电源在电源箱内设置数量3～6个，在干燥、潮湿、淋雨环境下工作温度为-20℃～+60℃，湿度为0%～90%，质保期≥5年。

- （四）灯具附属防坠落装置（含防坠落钢丝绳）配置要求

技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

高空（高度大于2米）安装的灯具必须配置与灯具相匹配的防坠落装置（含防坠落钢丝绳）。恶劣天气，强风袭击或受到外力冲撞时，灯具不会掉落到路面产生危险，防止次生灾害。防坠落装置安装于合理位置。

- 1.钢丝绳材质：304不锈钢。

- 2.钢丝绳直径：≥3mm。

- 3.钢丝绳拉力：≥400Kg。

4.钢丝绳两端固定方式：固定式（结合灯具安装支架等)。（图片仅示意）

- （

- 五）景观灯具通用检测要求

- 1.说明

所有检测机构均必须为“国家级权威检测机构”(国家市场监督管理总局，网址   http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page内国家质检中心名录内的检测机构)。

- 灯具不同阶段检测项目

| 序号 | 检测项目 | 质保期间 全部灯具 抽检项目 | 投标前指定灯具需检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、安规项目 |  |  |  |
| 1 | 外部接线和内部接线 | √ |  |
| 2 | 防尘、防固体异物和防水：≥IP65 | √ |  |
| 3 | 潮湿后的绝缘电阻和电气强度 | √ |  |
| 4 | 接地规定：220V的灯具需检测，24V等安全电压灯具无需检测。 | √ |  |
| 二、光学项目 |  |  |  |
| 1 | 色度参数：相关色温、色容差、显色指数 | √ |  |
| 2 | 电参数： 电压、电流、功率、功率因数（如果为交流供电）。 | √ |  |
| 3 | 光度参数：半峰发散角、光通量、整灯光效 | √ |  |

- 3.质保期期间灯具其他抽检项目

| 序号 | 检测对象 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳、外露安装支架、螺丝螺帽等附件 | 必须采用高压铸铝合金、拉伸铝合金、以及304不锈钢等材质。 |
|  |  | 高处安装的灯具，必须配备防坠落装置（含防坠落钢丝绳）。 |
| 2 | 防水接头、引出线 | 大功率灯具（>30W）必须有防水接头，材质为不锈钢或铜。 |
|  |  | 大功率灯具（>30W）引出线（芯线）线径必须≥1.5mm²。 |
| 3 | 电气安全 | 外部接线和内部接线。 |
|  |  | 接地规定：220V的灯具需检测，24V等安全电压灯具无需检测。 |
|  |  | 潮湿后的绝缘电阻和电气强度。 |
|  |  | 其他：防雷击、防静电能力、电磁干扰、灯具外壳温升、芯片引脚温升等。 |
| 4 | 防护等级 | - 一般灯具防护等级≥IP65。 |
| 5 | 灯具寿命及光衰 | 颗粒寿命≥5万小时。 |
|  |  | 灯具光衰符合国标要求。 |
| 6 | 驱动电源 | 品牌推荐使用茂硕、英飞特、台湾明纬、欧司朗（OSRAM）、飞利浦（PHILIPS）诚联、创联（排名不分先后)。 |
| 7 | 配光 | 光强、光通量、出光角度、色漂移、色容差、色一致性。 |

- （六）所有设施运输要求

- 1.说明

技术文件详参有规定的，按详参规定执行，没有详参规定的，按照本通则执行。

包装应牢固，保证在运输过程中包捆不松动，避免构件之间、构件与包装物之间相互磨擦，损坏表面处理层。钢管管体的突出部分，如法兰、节点板等，采用有弹性、牢固的包装物包装。包装应采用合理的包装材料（草包、垫木、晴纶带、支架、打包带、打包扣、胶带等），采用合理的包装方式保证钢杆镀锌层/喷塑层/黑杆在储存、运输过程中不会因为颠簸、碰撞而表面划伤和变形。

- 2.运输用基本设备及常用材料

(1)行车；(2)叉车；(3)各种规格的胶合板垫木；(4)带塑料保护套的钢丝绳、紧固拉钩套件、花兰螺丝、捆绑器、钢钉；(5)晴纶卷、橡胶板、稻草绳；(6)钢制打包带；(7)发泡塑料（喷塑杆专用）；(8)尼龙绳（用于替代目前喷塑杆包装中使用的草绳）；(9)胶合板配件箱；(10)木料切割机；(11)镀锌螺丝及螺母（用于小部件固定）。

在运输、装卸等环节，必须做好成品保护，确保货物完好无损。所有措施费用含在投标报价中。

- 四、灯具详细参数

（1）12W LED 壁灯 （3000K)

| 灯具 | 外形 （仅供 参考） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 尺寸 | 长度（L） | 400mm | 允许偏差 | ±3mm |
|  |  | 宽度（W） | 300mm | 允许偏差 | ±3mm |
|  |  | 高（H) | 80mm | 允许偏差 | ±3mm |
|  | 材质 | 灯具外壳 | 铝型材灯体，玻璃匀光透光光学件 （不变色，耐腐蚀，耐老化，耐高温，耐撞击，抗破坏） |  |  |
|  |  | 出光面 | 内嵌模组灯，一体化PC透镜， 一次配光设计 |  |  |
|  | 外壳颜色 |  | 黑色 |  |  |
| 光学 | 半峰发散角 | 30° | 显色指数 |  | ≧80 |
| 光效 | 灯具光效≥60lm/W |  |  |  |  |
| 防护等级 | IP65 |  |  |  |  |
| 备注 | 中标厂家需根据现场实际情况深化灯具安装方式，灯具固定牢固美观，且可拆卸便于维护。 |  |  |  |  |
| 效果 |  |  |  |  |  |